## 甲C_两级罗茨螺杆机组_AB
西门子200SMART-MODBUS RTU从站地址映射
A_从站地址：104 B_从站地址：105 AB机组就从站地址不同，点位均相同 | 两级罗茨螺杆机组 | 波特率19200，无奇偶校验，8个数据位，1个停止位 |  |  |  | 备注
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 手动自动 | bool |  | 只读 | 0手动、1自动
40001.02 | v2001.2 | 急停按钮 | bool |  | 只读 | 1未执行、0执行（常闭）
40001.03 | v2001.3 | 复位按钮 | bool |  | 只读 | 0未执行、1执行（常开）
40001.04 | v2001.4 | 启动按钮 | bool |  | 只读 | 0未执行、1执行（常开）
40001.05 | v2001.5 | 停止按钮 | bool |  | 只读 | 1未执行、0执行（常闭
40001.06 | v2001.6 | 保留 | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 保留 | bool |  | 只读
40001.08 | v2000.0 | 保留 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 保留 | bool |  | 只读
40001.1 | v2000.2 | 保留 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 保留 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 保留 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 保留 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 保留 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002 | v2003.0 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40002.01 | v2003.1 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40002.02 | v2003.2 | 保留 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 保留 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 11KW罗茨泵运行状态 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.13 | V2002.5 | 7.5KW罗茨泵运行状态 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.14 | V2002.6 | 螺杆泵运行状态 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.15 | V2002.7 | 入口阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003 | v2005.0 | 吹扫阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.01 | v2005.1 | 罗茨清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.02 | v2005.2 | 螺杆清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.03 | v2005.3 | 在线清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.04 | v2005.4 | 排污阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.05 | v2005.5 | 清洗吹扫指示灯 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 严重故障 | bool |  | 只读 | 导致机组整体停机，排除完故障后手动复位
40003.1 | v2004.2 | 一般故障 | bool |  | 只读 | 不影响整机运行，排除故障后手动复位
40003.11 | v2004.3 | 警告故障 | bool |  | 只读 | 不影响整机运行，只会报警，排除故障后自动复位
40003.12 | v2004.4 | 急停按钮被拍下故障（严重故障） | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 流量开关故障（严重故障） | bool |  | 只读 | 螺杆泵运行10秒后，检测到水断流就报警
40003.14 | v2004.6 | 螺杆泵过载故障（严重故障） | bool |  | 只读
40003.15 | v2004.7 | 氮封压力过低故障（严重故障） | bool |  | 只读
40004 | v2007.0 | 循环温度过高急停故障（严重故障） | bool |  | 只读 | 循环水温度＞55°报警，手动复位报警
40004.01 | v2007.1 | 罗茨泵11KW过载故障（一般故障） | bool |  | 只读
40004.02 | v2007.2 | 罗茨泵7.5KW过载故障（一般故障） | bool |  | 只读
40004.03 | v2007.3 | 循环温度过高报警故障（警告故障） | bool |  | 只读 | 循环水温度＞45°报警，低于45°自动复位报警
40004.04 | v2007.4 | 氮封压力过高报警（警告故障） | bool |  | 只读
40004.05 | v2007.5 | 液位过高报警（警告故障） | bool |  | 只读 | 液位＞300报警，低于300自动复位报警
40004.06 | v2007.6
40004.07 | v2007.7
40006 | VW2010 | 机组真空值 | word | KPA | 只读 | 0~130KPA
40007 | VW2012 | 循环水温度 | word | ℃ | 只读 | 0~100°
40008 | VW2014 | 回收灌液位值 | word | L | 只读 | 0~350
40009 | VW2016 | 螺杆泵电流值 | word | A | 只读
40010 | VW2018 | 罗茨清洗时间显示 | word |  | 只读 | 秒
40011 | VW2020 | 螺杆清洗时间显示 | word |  | 只写 | 秒
40012 | VW2024 | 吹扫时间显示 | word |  | 只读 | 秒
40013 | VW2026 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW2028 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW2030 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW2032 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW2034 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW2036 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW2038 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW2040 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW2042 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW2044 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW2046 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW2048 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW2050 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW2052 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW2054 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW2056 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW2058 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW2060 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW2062 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW2064 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW2066 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW2068 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW2070 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW2072 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW2074 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW2076 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW2078 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW2080 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW2082 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW2084 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW2086 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW2088 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW2090 | 保留 | word |  | 只读
40046 |  | 保留 | word |  | 只读

## 甲C_罗茨螺杆机组_CDE
西门子200SMART-MODBUS RTU从站地址映射
C_从站地址：106 D_从站地址：107 E_从站地址：108 CDE机组就从站地址不同，点位均相同 | 罗茨螺杆机组 | 波特率19200，无奇偶校验，8个数据位，1个停止位 |  |  |  | 备注
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 手动自动 | bool |  | 只读 | 0手动、1自动
40001.02 | v2001.2 | 急停按钮 | bool |  | 只读 | 1未执行、0执行（常闭）
40001.03 | v2001.3 | 复位按钮 | bool |  | 只读 | 0未执行、1执行（常开）
40001.04 | v2001.4 | 启动按钮 | bool |  | 只读 | 0未执行、1执行（常开）
40001.05 | v2001.5 | 停止按钮 | bool |  | 只读 | 1未执行、0执行（常闭
40001.06 | v2001.6 | 保留 | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 保留 | bool |  | 只读
40001.08 | v2000.0 | 保留 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 保留 | bool |  | 只读
40001.1 | v2000.2 | 保留 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 保留 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 保留 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 保留 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 保留 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002 | v2003.0 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40002.01 | v2003.1 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40002.02 | v2003.2 | 保留 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 保留 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 罗茨泵运行状态 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.13 | V2002.5 | 预留 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.14 | V2002.6 | 螺杆泵运行状态 | bool |  | 只读 | 1运行，0停机
40002.15 | V2002.7 | 入口阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003 | v2005.0 | 吹扫阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.01 | v2005.1 | 罗茨清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.02 | v2005.2 | 螺杆清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.03 | v2005.3 | 在线清洗阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.04 | v2005.4 | 排污阀状态 | bool |  | 只读 | 1打开，0关闭
40003.05 | v2005.5 | 清洗吹扫指示灯 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 严重故障 | bool |  | 只读 | 导致机组整体停机，排除完故障后手动复位
40003.1 | v2004.2 | 一般故障 | bool |  | 只读 | 不影响整机运行，排除故障后手动复位
40003.11 | v2004.3 | 警告故障 | bool |  | 只读 | 不影响整机运行，只会报警，排除故障后自动复位
40003.12 | v2004.4 | 急停按钮被拍下故障（严重故障） | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 螺杆流量开关故障（严重故障） | bool |  | 只读 | 螺杆泵运行10秒后，检测到水断流就报警
40003.14 | v2004.6 | 螺杆泵过载故障（严重故障） | bool |  | 只读
40003.15 | v2004.7 | 氮封压力过低故障（严重故障） | bool |  | 只读
40004 | v2007.0 | 循环温度过高急停故障（严重故障） | bool |  | 只读 | 循环水温度＞55°报警，手动复位报警
40004.01 | v2007.1 | 罗茨泵过载故障（一般故障） | bool |  | 只读
40004.02 | v2007.2 | 罗茨流量开关故障（警告故障） | bool |  | 只读 | 罗茨泵运行10秒后，检测到水断流就报警
40004.03 | v2007.3 | 循环温度过高报警故障（警告故障） | bool |  | 只读 | 循环水温度＞45°报警，低于45°自动复位报警
40004.04 | v2007.4 | 氮封压力过高报警（警告故障） | bool |  | 只读
40004.05 | v2007.5 | 液位过高报警（警告故障） | bool |  | 只读 | 液位＞300报警，低于300自动复位报警
40004.06 | v2007.6
40004.07 | v2007.7
40006 | VW2010 | 罗茨循环水温度 | word | ℃ | 只读 | 0~130KPA
40007 | VW2012 | 螺杆循环水温度 | word | ℃ | 只读 | 0~100°
40008 | VW2014 | 回收灌液位值 | word | L | 只读 | 0~350
40009 | VW2016 | 螺杆泵电流值 | word | A | 只读
40010 | VW2018 | 罗茨清洗时间显示 | word |  | 只读 | 秒
40011 | VW2020 | 螺杆清洗时间显示 | word |  | 只写 | 秒
40012 | VW2024 | 吹扫时间显示 | word |  | 只读 | 秒
40013 | VW2026 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW2028 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW2030 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW2032 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW2034 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW2036 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW2038 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW2040 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW2042 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW2044 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW2046 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW2048 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW2050 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW2052 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW2054 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW2056 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW2058 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW2060 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW2062 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW2064 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW2066 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW2068 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW2070 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW2072 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW2074 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW2076 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW2078 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW2080 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW2082 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW2084 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW2086 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW2088 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW2090 | 保留 | word |  | 只读
40046 |  | 保留 | word |  | 只读

## 甲B_45KW罗茨液环机组
西门子200SMART-MODBUS RTU从站地址映射
从站地址：102 | 罗茨螺杆机组 | 波特率19200，无奇偶校验，8个数据位，1个停止位 |  |  |  | 备注
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 复位 | bool |  | 只读 | 控制柜按钮和指示灯信号反馈
40001.02 | v2001.2 | 急停 | bool |  | 只读
40001.03 | v2001.3 | 启动 | bool |  | 只读
40001.04 | v2001.4 | 停止 | bool |  | 只读
40001.05 | v2001.5 | 手自动 | bool |  | 只读
40001.06 | v2001.6 | 本地DCS | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40001.08 | v2000.0 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 液环泵 | bool |  | 只读 | 执行器反馈
40001.1 | v2000.2 | 罗茨泵 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 液环泵入口阀 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 罗茨泵入口阀 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 罗茨液环入口阀 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 补液阀 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 排污阀 | bool |  | 只读
40002 | v2003.0 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读 | 机组故障报警信息 0无报警 1报警
40002.01 | v2003.1 | 流量开关断流报警 | bool |  | 只读
40002.02 | v2003.2 | 罗茨泵过载故障 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 软起动故障 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 变频器故障 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 入口温度过高故障 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 入口温度过高急停 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 工作液过低报警 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 工作液过高报警 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 工作液温度过高报警 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 工作液温度过高急停 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.13 | V2002.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.14 | V2002.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.15 | V2002.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003 | v2005.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.01 | v2005.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.02 | v2005.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.03 | v2005.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.04 | v2005.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.05 | v2005.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.1 | v2004.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.11 | v2004.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.12 | v2004.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.14 | v2004.6 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40003.15 | v2004.7 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40006 | VW20010 | 机组真空值 | word | ℃ | 只读
40007 | VW20012 | 入口温度值 | word | ℃ | 只读
40008 | VW20014 | 工作液温度值 | word |  | 只读
40009 | VW20016 | 工作液液位值 | word |  | 只读
40010 | VW20018 | 缓冲罐真空值 | word |  | 只读
40011 | VW20020 | 保留 | word |  | 只读
40012 | VW20022 | 保留 | word |  | 只读
40013 | VW20024 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW20026 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW20028 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW20030 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW20032 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW20034 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW20036 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW20038 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW20040 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW20042 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW20044 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW20046 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW20048 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW20050 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW20052 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW20054 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW20056 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW20058 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW20060 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW20062 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW20064 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW20066 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW20068 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW20070 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW20072 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW20074 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW20076 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW20078 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW20080 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW20082 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW20084 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW20086 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW20088 | 保留 | word |  | 只读
40046 | VW20090 | 保留 | word |  | 只读

## 甲B_75KW罗茨液环机组
西门子200SMART-MODBUS RTU从站地址映射
从站地址：103 | 罗茨液环机组 | 波特率19200，无奇偶校验，8个数据位，1个停止位 |  |  |  | 备注
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 复位 | bool |  | 只读 | 控制柜按钮和指示灯信号反馈
40001.02 | v2001.2 | 急停 | bool |  | 只读
40001.03 | v2001.3 | 启动 | bool |  | 只读
40001.04 | v2001.4 | 停止 | bool |  | 只读
40001.05 | v2001.5 | 手自动 | bool |  | 只读
40001.06 | v2001.6 | 本地DCS | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40001.08 | v2000.0 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 液环泵 | bool |  | 只读 | 执行器反馈
40001.1 | v2000.2 | 罗茨泵 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 液环泵入口阀 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 罗茨泵入口阀 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 罗茨液环入口阀 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 补液阀 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 排污阀 | bool |  | 只读
40002 | v2003.0 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读 | 机组故障报警信息 0无报警 1报警
40002.01 | v2003.1 | 流量开关断流报警 | bool |  | 只读
40002.02 | v2003.2 | 罗茨泵过载故障 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 软起动故障 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 变频器故障 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 入口温度过高故障 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 入口温度过高急停 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 工作液过低报警 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 工作液过高报警 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 工作液温度过高报警 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 工作液温度过高急停 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.13 | V2002.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.14 | V2002.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.15 | V2002.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003 | v2005.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.01 | v2005.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.02 | v2005.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.03 | v2005.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.04 | v2005.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.05 | v2005.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.1 | v2004.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.11 | v2004.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.12 | v2004.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.14 | v2004.6 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40003.15 | v2004.7 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40006 | VW20010 | 机组真空值 | word | ℃ | 只读
40007 | VW20012 | 入口温度值 | word | ℃ | 只读
40008 | VW20014 | 工作液温度值 | word |  | 只读
40009 | VW20016 | 工作液液位值 | word |  | 只读
40010 | VW20018 | 缓冲罐真空值 | word |  | 只读
40011 | VW20020 | 保留 | word |  | 只读
40012 | VW20022 | 保留 | word |  | 只读
40013 | VW20024 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW20026 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW20028 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW20030 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW20032 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW20034 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW20036 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW20038 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW20040 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW20042 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW20044 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW20046 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW20048 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW20050 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW20052 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW20054 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW20056 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW20058 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW20060 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW20062 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW20064 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW20066 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW20068 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW20070 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW20072 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW20074 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW20076 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW20078 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW20080 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW20082 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW20084 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW20086 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW20088 | 保留 | word |  | 只读
40046 | VW20090 | 保留 | word |  | 只读

## 甲A_双液环机组
西门子200SMART-MODBUS RTU从站地址映射
从站地址：101 | 双液环机组 | 波特率19200，无奇偶校验，8个数据位，1个停止位 |  |  |  | 备注
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 复位 | bool |  | 只读
40001.02 | v2001.2 | 急停 | bool |  | 只读
40001.03 | v2001.3 | 启动 | bool |  | 只读
40001.04 | v2001.4 | 停止 | bool |  | 只读
40001.05 | v2001.5 | 手自动 | bool |  | 只读
40001.06 | v2001.6 | 本地DCS | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40001.08 | v2000.0 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 液环泵1 | bool |  | 只读 | 执行器反馈
40001.1 | v2000.2 | 液环泵2 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 入口阀1 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 入口阀2 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 补液阀 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 排污阀 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读 | 机组故障报警信息 0无报警 1报警
40002 | v2003.0 | 流量开关断流报警 | bool |  | 只读
40002.01 | v2003.1 | 液环泵1过载故障 | bool |  | 只读
40002.02 | v2003.2 | 液环泵2过载故障 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 低液位报警 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 高液位报警 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 循环液高温报警 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 循环液高温急停 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 保留 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 保留 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 保留 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.13 | V2002.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.14 | V2002.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.15 | V2002.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003 | v2005.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.01 | v2005.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.02 | v2005.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.03 | v2005.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.04 | v2005.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.05 | v2005.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.1 | v2004.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.11 | v2004.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.12 | v2004.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.14 | v2004.6 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40003.15 | v2004.7 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40006 | VW2010 | 液环泵1真空值 | word | ℃ | 只读
40007 | VW2012 | 液环泵2真空值 | word | ℃ | 只读
40008 | VW2014 | 工作液温度值 | word |  | 只读
40009 | VW2016 | 工作液液位值 | word |  | 只读
40010 | VW2018 | 缓冲罐真空值 | word |  | 只读
40011 | VD2020 | 系统真空 | DWORD |  | 只写 | 浮点数
40012 | VW2024 | 保留 | word |  | 只读
40013 | VW2026 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW2028 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW2030 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW2032 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW2034 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW2036 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW2038 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW2040 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW2042 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW2044 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW2046 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW2048 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW2050 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW2052 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW2054 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW2056 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW2058 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW2060 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW2062 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW2064 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW2066 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW2068 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW2070 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW2072 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW2074 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW2076 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW2078 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW2080 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW2082 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW2084 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW2086 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW2088 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW2090 | 保留 | word |  | 只读
40046 |  | 保留 | word |  | 只读